| Bulanıklık (NTU) | 3,165 | 0,668 | 0,17 | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH* (25° C) | 8,008 | 8,070 | 7,34 | 9.5≥ pH ≥ 6.5 |
| Sıcaklık ° C | 21,900 | 22,225 | 23,8 | - |
| Elektriksel İletkenlik (Ύ= 25°C, mS /m) | 35,40 | 36,70 | 58,2 | 250 |
| Serbest Klor (mg / l) | <0.05 | 0.48 | 0,50 | 0.50 |
| Renk (Pt-Co) | 7,75 | 2 | Tespit Edilemedi | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| Koku ve Tat | Kokusuz ve normal | Kokusuz ve normal | Kokusuz ve normal | Tüketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal değişim yok |
| Siyanür (mg / l) | 0,001 | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.05 |
| Toplam Sertlik (mmol/ l) | 2,155 | 2,05 | 3,10 | - |
| Bromat (µg / l) | < 3 | < 3 | < 3 | 10 |
| Toplam Organik Karbon (TOC) (mg / l) | 1,07 | 1,20 | 0,38 | Anormal değişim yok |
| Amonyum ( mg / l) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 0.5 |
| Sodyum ( mg / l) | 5,263 | 6,798 | 5,91 | 200 |
| Magnezyum(mg / l) | 15,368 | 15,473 | 28,61 | - |
| Kalsiyum (mg / l) | 53,678 | 54,473 | 81,96 | - |
| Klorür (mg / l) | 4,765 | 7,80 | 6,79 | 250 |
| Nitrit (mg / l) | <0.05 | < 0,05 | < 0,05 | 0.5 |
| Nitrat (mg / l) | 3,118 | 3,80 | 13,49 | 50 |
| Sülfat (mg / l) | 12,008 | 12,61 | 4,89 | 250 |
| Alüminyum (mg / l) | 0,042 | 0,042 | 0,001 | 0.2 |
| Demir (mg / l) | 0,028 | 0,007 | 0,001 | 0.2 |
| Mangan (mg / l) | 0,005 | 0,003 | 0,001 | 0.05 |
| Bakır (mg / l) | Tespit Edilemedi | 0,001 | 0,001 | 2.0 |
| Nikel (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.02 |
| Kadmiyum (mg / l) | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0.005 |
| Krom (mg / l) | 0,001 | 0,001 | 0,005 | 0.05 |
| Kurşun (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 0.01 |
| Arsenik (µg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 10 |
| Antimon mg / l | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 5.0 |
| Civa (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 1.0 |
| Florür ( mg / l) | 0,253 | 0,125 | 0,03 | 1.5 |
| Fosfat (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Bromür (mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Potasyum(mg / l) | 1,685 | 2,14 | 0,82 | - |
| Lityum ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - |
| Fenol ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | - | - |
| Bor ( mg / l) | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | Tespit Edilemedi | 1.0 |
| Toplam Koliform (CFU/100 ml) | >100 | 0 | 0 | 0 |
| E Coli (CFU/100 ml) | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Enterokok (CFU/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Clostridium perfringens* (kob/100 ml) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pseudomonas aeruginosa* (kob/100 mL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Koloni (37 ºC) * (kob / mL) | 50 | 0 | 0 | 0-200 |
| Toplam Koloni (22 ºC) * (kob / mL) | 80 | 0 | 0 | 0-1000 |

HAZIRLAYAN                                                                                                       ONAYLAYAN

AHMET SELÇUK AVCI                                                                                             Belgin PAMUKCU

Kimya Mühendisi                                                                                                          Lab.Şb.Md.